## Gebäudepark
Stadtverwaltung
Hochbauamt
Bahnhofstrasse 25
9201 Gossau
hochbauamt@stadtgossau.ch
www.stadtgossau.ch
Gebäudepark der öffentlichen Hand (Stadt Gossau) | [14 empty] | Interpellation, Fossile Energieträger im Gebäudepark der öffentlichen Hand
Liegenschaft |  | Adresse |  | Eigentümer | Mieter | Heizsystem |  |  | Verbrauch / Jahr |  | Wärme (kwh/m2a) | Energiestadt (kwh/m2a) |  | Sanierung | Bemerkungen
| Objekt |  |  |  |  | Jahr | Fossile Energieträger | Erneuerbare Energie | kWh | CHF | Ø 2016 - 2020 | Zielwert | Grenzwert | Geplant im jahr
Schulanlagen
| Schulamt | Merkurstrasse 12 | Gossau | x |  | 2019 | Gas |  | 79209 | 6557 | 97.8 | 53 | 132 |  | Ortsbildschutzgebiet, Dach isoliert im 2020
| Musikhaus | Säntisstrasse 6 | Gossau | x |  | 2017 | Gas |  | 69863 | 5921 | 68.6 | 55 | 138 |  | Ortsbildschutzgebiet
| Kita Gossau | Kirchstrasse 11 | Gossau |  | x | - | - | - | - | - | - | - | -
| SH Büel | Büelstrasse 18 | Gossau | x |  | 2014 | Gas | Wärmepumpenboiler (WW) | 280071 | 20117 | 67 | 47 | 118
| SP Büel | Büelstrasse 18 | Gossau | x |  |  | Gas (Nahwärmeverbund) | Wärmepumpenboiler (WW) | [6 empty] | Wärmeerzeugung im SH Büel
| SH Haldenbüel | Hochstrasse 4 | Gossau | x |  | 2014 |  | Pellets | - | - | 56.4 | 48 | 120 |  | kant. Kulturobjekt
| SP Haldenbüel | Winkelriedstrasse 14 | Gossau | x |  |  |  | Pellets (Nahwärmeverbund) | [6 empty] | Wärmeerzeugung im SH Haldenbüel
| SH Hirschberg | St. Gallerstrasse 245 | Gossau | x |  | 2014 |  | Pellets | - | - | 98.8 | 46 | 115 |  | Machbarkeitsstudie im 2022
| SH Lindenberg | Lindenbergstrasse 1-5 | Gossau | x |  | 2002 | Heizöl |  | 9120 | 7159 | 102 | 57 | 142 |  | Machbarkeitsstudie im 2022, WV Notker
| SP Lindenberg | Säntisstrasse 51 | Gossau | x |  | 1994 | Heizöl |  | 7107 | 5579 | 59.8 | 81 | 202 |  | Machbarkeitsstudie im 2022, WV Notker
| SH Othmar | Falkenstrasse 25 | Gossau | x |  | 2015 | Gas | Sonnenkollektoren (WW) | 332773 | 24264 | 91.2 | 47 | 118 | 2030, Erneuerung
| SH am Weiher | Säntisstrasse 46 | Gossau | x |  | 2015 | Gas |  | 60496 | 5026 | 70.6 | 61 | 152 |  | Wärmeverbund Pellet Notker/Lindenberg
| SH Gallus | Bahnhofstrasse 11 | Gossau | x |  | 2005 | Gas |  | 155975 | 11583 | 71.8 | 50 | 125 |  | Ortsbildschutzgebiet
| SH Notker | Parkstrasse 8 | Gossau | x |  | 1991 | Gas |  | 272133 | 19570 | 86.8 | 48 | 120 | 2025, Erneuerung | kant. Kulturobjekt, Wärmeverbund Pellet
| OZ Buechenwald | Seminarstrasse 5 | Gossau | x |  | 2009 |  | Wärmepumpe Sole / Wasser | - | - | 38.6 | 37 | 92
| OZ Rosenau | Friedbergstrasse 34 | Gossau | x |  |  | Gas (Nahwämeverbund) |  | - | - | 37 | 46 | 115 |  | Wärmeerzeugung im Hallenbad Rosenau * Werte unter Vorbehalt, da ab 2020 neuer Wärmezähler
Kindergarten
| Bachstrasse | Bachstrasse 22 | Gossau | x |  | 2000 | Gas |  | 85388 | 7062 | 198.8 | 66 | 165 | 2028, Erneuerung (mit Rathaus)
| Bedastrasse | Bedastrasse 18 | Gossau |  | x | - | - | - | - | - | -
| Bischofszellerstrasse | Bischofszellerstrasse 52 | Gossau |  | x | - | - | - | - | - | -
| Hofegg | Hofeggstrasse 39a-b | Gossau | x |  | 2011 | Gas |  | 55143 | 5405 | *226 | 55 | 138 |  | *Werte unter Vorbehalt, Teilsanierung im 2020 Geplante Nutzungsdauer 15 Jahre
| Neuchlenstrasse | Neuchlenstrasse 37e | Gossau | x (STWE) |  | 1999 | Gas |  | - | - | -
| Talstrasse | Talstrasse 42b | Gossau | x (STWE) |  | 2017 | Gas |  | - | - | -
| Haldenbüel | Hochstrasse 2a | Gossau | x |  | 2023 |  | Nahwärmeverbund oder WP Sole / Wasser | 16788 | 1451 | 113.4 | 62 | 155 | 2022, Neubau | Wärmeverbund Pellets geplant, ISOS
Sportanlagen
| Doppelturnhalle Andwil | Oberarneggerstrasse 14 | Andwil | x (1/2) |  | 2003 | Öl (Nahwärmeverbund) |  | - | - | Ermittlung nicht möglich, kein sep. Zähler für TH |  |  |  | Wärmeerzeugung im SH Ebnet
| SP Buechenwald | Seminarstrasse 10 | Gossau | x |  | 2004 | Gas |  | 353411 | 25168 | 104.8 | 75 | 188 | 2025 | Wärmeverbund Grundwasser Sportwelt
| SP / Hallenbad Rosenau | Freidbergstrasse 34a | Gossau | x |  | 2014 | Gas |  | 1594059 | 111140 | 211 | 159 | 398 | Modul 3 Sportwelt | * Werte unter Vorbehalt
| Familienspielplatz | Oberdorfbachweg 10.1 | Gossau | x |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Kein Heizsystem
| Freibad | Sportstrasse 26 | Gossau | x |  |  |  | Sonnenkollektoren (WW) | - | - | - | - | - |  | Nur Warmwasser
| Reithalle Buechenwald | Seminarstrasse 10.1 | Gossau | x |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | Abbruch bei Umsetzung Sportwelt
| Tennisanlage Mooswies | Hirschenstrasse 25b | Gossau | x |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | Grundstück im Baurecht
Verwaltungsliegenschaften
| Feuerwehrdepot Arnegg | Bächigenstrasse 13 | Arnegg | x |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Kein Heizsystem vorhanden
| Feuerwehrdepot Langfeld | Bischofszellerstrasse 80 | Gossau | x |  | 2011 |  | Wärmepumpe Sole / Wasser | - | - | 87.6 | 36 | 90 |  | Kennzahl; Raumhöhe n. berücks.; Heizung kontr.
| Friedhof | Friedhofstrasse 15 | Gossau | x |  | 2021 |  | Wärmepumpe Luft / Wasser | - | - | 125.6 | 67 | 168 |  | 2021 erneuert, eff. Wert tiefer
| Fürstenlandsaal | Bahnhofstrasse 29 | Gossau | x |  | 2013 | Gas |  | 909216 | 63896 | 131.4 | 46 | 115 |  | Kennzahl; Raumhöhe nicht berücksichtigt
| EFH Fürstenlandsaal | Lindenwiessstrasse | Gossau | x |  |  | Gas (Nahwärmeverbund) |  | - | - | 99.8 | 50 | 125 |  | Wärmeerzeugung im Fürstenlandsaal
| Markthalle | Poststrasse 9 | Gossau | x |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Kein Heizsystem vorhanden
| Mehrzweckgebäude Arnegg | Weideggstrasse 4 | Gossau | x (1/2) |  |  | Gas (Fernwärme) |  | - | - | 155.4 | 57 | 142 |  | Miteigentum, Massnahmen offen
| Rathaus | Bahnhofstrasse 25 | Gossau | x |  |  | Gas (Nahwärmeverbund) | Wärmepumpenboiler (WW) | - | - | 107.4 | 43 | 108 | 2028, Gesamtsanierung | Wärmeerzeugung im Fürstenlandsaal
| Stadtwerke | Bischofszellerstrasse 90 | Gossau | x |  | 2011 | Gas |  | 240762 | 21991 | 69.4 | 37 | 92
Finanzliegenschaften
| Altes Gemeindehaus | Gutenbergstrasse 8 | Gossau | x |  | 2015 | Gas |  | 126622 | 10693 | 121 | 60 | 150 |  | lokales Schutzobjekt, Massnahmen offen
| Amtshaus | Sonnenstrasse 4 | Gossau | x |  | 2007 | Gas |  | 329182 | 18094 | 173.2 | 55 | 138 |  | kant. Schutzobjekt, Massnahmen offen
| Untersuchungsamt | Sonnenstrasse 4 | Gossau | x |  |  | Gas (Nahwärmeverbund) |  | - | - | 59.6 | 37 | 92 |  | Wärmeerzeugung im Amtshaus
Energiestadt, Grenz und Zielwerte | [10 empty] | Beispiel
Die Grenz- und Zielwerte basieren auf dem SIA-Merkblatt 2031 "Energieausweis für Gebäude".
Um den Energieverbrauch zu beurteilen, besteht für jedes Gebäude ein Zielwert bez. Grenzwert. Der Zielwert ist anspruchsvoll zu erreichen. | [10 empty] | SH Haldenbüel
Für die Ermittlung der Ziel- und Grenzwerte sind bei jedem Gebäude die Grunddaten hinterlegt, dazu gehöhrt die Einteilung in die SIA-Gebäudekategorie | [10 empty] | (Sanierung im 2014)
und die Energiebezugsfläche. Wie in den Normen "Berechnung des Wärmeenergiebedarfs" wird auch hier keine Korrektur für die Raumhöhe vorgenommen.
Weitere entscheidene Faktoren sind die Zuteilung der Warmwasseraufbereitung und Angaben zur Lüftung und/oder Kühlung.
Zielwert |  | = Standartwert 100% nach SIA Norm 2031
Grenzwert |  | = 250% des Zielwertes
Bemerkungen
Das ausserodentliche Jahr 2021 ist nicht in die Tabelle eingeflossen.
Aufgrund von Corona veränderte sich das Nutzerverhalten (vermehrtes Lüften). Dies führte im Jahr 2021 zu einem höheren Energieverbrauch.